| Datum | 2026-09-08 |
| --- | --- |

Egenkontrollprogram för kyltorn KT2 – förebyggande av legionella (rev. 2)

1. Syfte och omfattning

Programmet beskriver hur Nordfrost Logistik AB sköter och kontrollerar kyltorn KT2 på fastigheten Sundsvall Birsta 1:112 så att tillväxt och spridning av legionellabakterier förebyggs. Programmet gäller från idrifttagningen och ses över minst en gång per år.

Kyltornet anmäls till miljönämnden i Sundsvalls kommun enligt 38 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Egenkontrollen följer förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll och miljöbalkens krav på egenkontroll i 26 kap. 19 §.

2. Anläggningsuppgifter

| Uppgift | Värde |
| --- | --- |
| Beteckning | KT2 (ersätter inte KT1, som är ett slutet torrkylarsystem utan vattenspridning) |
| Typ | Öppet kyltorn med avdunstningskylning och motströmsfläkt |
| Fabrikat och modell | EvapCool EC-240 |
| Kyleffekt | 2 400 kW |
| Cirkulerande vattenvolym | 6,5 m³ |
| Droppavskiljare | Ja, lamelltyp, tillverkarens uppgift om droppförlust högst 0,002 % av cirkulationsflödet |
| Placering | Tak på byggnad C, norra delen, cirka 11 meter över mark |
| Avstånd till närmaste luftintag | 18 meter till ventilationsaggregatets uteluftsintag på byggnad B |
| Planerad idrifttagning | 2026-10-05 |

3. Organisation och ansvar

| Roll | Namn | Ansvar |
| --- | --- | --- |
| Driftansvarig | Karin Holm, fastighetschef | Programmet, budget och kontakt vid avvikelser |
| Kontaktperson mot miljönämnden | Johan Eriksson, teknisk förvaltare | Anmälan, rapportering och journal |
| Service och rengöring | KylTeknik Norr AB (avtal 2026–2029) | Rengöring, desinfektion och service enligt avsnitt 5 |
| Daglig tillsyn | Driftteknikerna på Kylcentral Birsta | Veckokontroller och dosering |

4. Riskbedömning

Legionella kan växa i vatten mellan 25 och 45 °C och spridas med aerosoler från kyltornets utlopp. Cirkulationsvattnet i KT2 håller normalt 27–32 °C under drift, vilket ligger inom tillväxtintervallet. Risken för spridning bedöms som förhöjd på grund av avståndet på 18 meter till luftintaget på byggnad B och att lastkajen med personal ligger nedströms vid sydvästlig vind. Stillastående vatten kan uppstå vid driftstopp under vintern.

5. Skötsel och rengöring

| Åtgärd | Intervall | Utförs av |
| --- | --- | --- |
| Visuell kontroll av droppavskiljare, fyllkroppar och bassäng | Varje vecka | Driftteknikerna |
| Kontroll av biociddosering och konduktivitet | Varje vecka | Driftteknikerna |
| Rengöring och desinfektion av bassäng, fyllkroppar och droppavskiljare | Två gånger per år (april och oktober) | KylTeknik Norr AB |
| Genomspolning efter driftstopp längre än en vecka | Vid varje uppstart | Driftteknikerna |
| Översyn av programmet | En gång per år | Driftansvarig |

6. Vattenbehandling

Cirkulationsvattnet behandlas med ett oxiderande biocid som doseras automatiskt och med konduktivitetsstyrd avsaltning. Vid avvikande konduktivitet larmar styrsystemet till driftteknikerna. Säkerhetsdatablad för biociden finns i driftpärmen.

7. Provtagning

Den totala halten odlingsbara mikroorganismer kontrolleras med dipslide en gång i månaden.

Provtagning av legionella görs vid behov, till exempel efter driftstopp eller om dipslide visar förhöjda halter. Proverna analyseras av ackrediterat laboratorium.

8. Åtgärdsnivåer för legionella

| Halt legionella (cfu/l) | Åtgärd |
| --- | --- |
| Under 1 000 | Normal drift och ordinarie skötsel |
| 1 000–10 000 | Förstärkt rengöring och desinfektion, nytt prov inom två veckor |
| Över 10 000 | Kyltornet stängs av, desinfektion, nytt prov före återstart och miljönämnden underrättas samma dag |

9. Driftjournal och dokumentation

Kontroller, provsvar, rengöringar och avvikelser förs in i driftjournalen i fastighetssystemet. Journalen och provsvaren sparas i minst fem år och visas för tillsynsmyndigheten på begäran.

10. Ändringar

Om något förhållande som har anmälts ändras, till exempel placering, kyleffekt eller vattenbehandling, underrättar vi miljönämnden genast enligt 38 b § förordningen (1998:899).

Karin Holm
Fastighetschef, Nordfrost Logistik AB